## Sheet1
Voltage | S [mm2] | Amps | r [Ohm/km] | l [mH/km] | c [uF/km] | r [pu/km] | x [pu/km] | b [pu/km] | r/x ratio
33 | 70 | 255 | 0.342 | 0.427 | 0.155 | 0.0031405 | 0.0012318 | 0.0053029 | 2.5495
33 | 95 | 295 | 0.247 | 0.405 | 0.17 | 0.0022681 | 0.0011684 | 0.005816 | 1.9413
33 | 120 | 335 | 0.196 | 0.387 | 0.183 | 0.0017998 | 0.0011164 | 0.0062608 | 1.6121
33 | 150 | 375 | 0.159 | 0.375 | 0.196 | 0.0014601 | 0.0010818 | 0.0067055 | 1.3496
20 | 70 | 255 | 0.342 | 0.388 | 0.2 | 0.00855 | 0.0030473 | 0.0025133 | 2.8057
20 | 95 | 295 | 0.247 | 0.369 | 0.233 | 0.006175 | 0.0028981 | 0.002928 | 2.1307
20 | 120 | 335 | 0.196 | 0.353 | 0.241 | 0.0049 | 0.0027725 | 0.0030285 | 1.7674
20 | 150 | 375 | 0.159 | 0.342 | 0.259 | 0.003975 | 0.0026861 | 0.0032547 | 1.4799
10 | 70 | 255 | 0.342 | 0.396 | 0.289 | 0.0342 | 0.012441 | 0.00090792 | 2.749
10 | 95 | 300 | 0.247 | 0.378 | 0.324 | 0.0247 | 0.011875 | 0.0010179 | 2.08
10 | 120 | 340 | 0.196 | 0.361 | 0.353 | 0.0196 | 0.011341 | 0.001109 | 1.7282
10 | 150 | 380 | 0.159 | 0.351 | 0.382 | 0.0159 | 0.011027 | 0.0012001 | 1.4419
http://www.nexans.co.uk/UK/files/Underground%20Power%20Cables%20Catalogue%2003-2010.pdf
f_base | 50 | Hz
U_base | 10 | kV
S_base | 10 | MVA
Z_base | 10 | Ohm